## 月圆小区智能化技术要求

一、设计内容

本册图纸主要依据《智能建筑设计标准》GB 50314-2015的相关内容进行设计,并结合本项目的特点和定位确定以下智能化子系统:

- 周界防越报警系统

2、视频安防监控系统

3、高空抛物监控系统

4、出入口门禁系统

5、楼宇可视对讲系统（含户内报警）

6、停车场管理系统

7、电子巡更系统

8、通信接入系统

9、计算机网络系统

10、背景音乐系统

11、电梯五方通话系统（线缆敷设）

12、智能一卡通系统

13、智慧安防小区管控平台

14、机房工程

15、UPS配电系统

16、综合管道桥架工程

二、设计依据

1、 本项目的建筑、水、暖、电等相关图纸

2、 《智能建筑设计标准》GB50314-2015

3、 《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2016 版)

4、 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

5、 《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

6、 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

7、 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

8、 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

9、 《建筑防火封堵应用技术规程》CECS 154:2003

10、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

11、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

12、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016

13、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

14、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

15、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-2014

16、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2011

17、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

18、《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

19、设计合同及建设单位的设计需求

三、各系统产品技术参数

1、周界防越报警系统

系统主要针对周界围墙区域进行防护，采用4线制脉冲式电子围栏进行防护，按不超过50米设置一个报警防区；电子围栏的数量和防区划分根据现场地形及围墙走向作相应的调整。管理中心设置于14#楼一层消防控制室，配置报警主机、控制键盘、声光报警器、管理工作站及管理软件等设备，实现对系统的报警、布/撤防时间及处理方法等自动进行记录、统计。

脉冲主机设备进场报验时需提供招标公告发布前生效的体现技术性能指标的公安部授权检测检验机构出具的产品检测报告复印件，并加盖厂家公章。

报警主机及控制键盘设备进场报验时需提供招标公告发布前生效的厂家官方彩页和具有CNAS或者CMA或者CAL认证标识的检验机构出具的有效检验报告复印件、CCC认证证书和软件著作权相应证书复印件，并加盖生产厂家公章。

本项目所需产品技术参数要求：

- 脉冲主机

1.壁挂式安装

2.多档高低压按键切换、远程设备自动切换，减少白天误触伤害

3.4.3英寸LCD液晶显示画面简洁、大方、齐全，显示工作状态

4.短路、断线、防拆、触网、防剪、旁路(防短接)等报警，设备故障自检

5.短路、断线、触网、旁路(防短接)报警延时可在[1,60]S内自由设定，超低误报率

6.差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差

7.通过控制面板修改主机参数，可自由调节脉冲周期和脉冲幅度

8.可通过键盘控制器或PC机软件实现双通路对主机布撤防

9.支持NC/NO和IP网络等多种可选通信方式

10.主机自带声音报警功能，本地实时响应；

11.双防区：自带1路报警输入和2路报警输出

12.双防区主机可以针对主机内部防区独立布撤防，主机内部防区工作互不影响

13.特色接口设计，强弱电分开走线设计，节省施工安装时间

14.为防区模块提供辅助电源功能

15.主机低功耗设计，有效增加电池续航时长

16.脉冲持续时间	≤0.1S，且超过300mA的持续时间≤0.15mS

17.脉冲间隔时间	1~3S可调。

- 通信接口模块

1.支持IP上行和RS485下行通信

2.每个RS485接口支持16个地址模块，单设备最大支持32个地址模块，部署建议单设备配置30个

3.可支持RS485探测器、电子围栏和系列模块接入。

4.网络速度	10/100Mbps

5.通讯方式	RS485/IP

6.接口能力	RS485接口*2个；RJ45接口*1个

- 报警主机

1.同时支持总线通信(联动输出)和IP网络通信，4G通信(可选)

2.支持RUI ,WEB远程访问，可实现电子地图报警显示和图形化友好操作界面管理，支持100张平面图

3.大容量设计：自带4个NC/NO有线防区，同时支持150路E8系列等网络防区扩展模块，支持1200个有线防区和4000个无线双向防区

4.支持1路RS485总线，丰富业务联动，最多可接入4个32路LED指示灯模块和4个16路继电器输出模块

5.支持防区报警联动视频直播监控，支持100个视频关联设备防区&1路输出

6.支持防区扩展模块自动识别，远程设置模块网络参数和服务器参数

7.支持报警时1路NC/NO输出，1路DC 12V电压信号输出

8.可接入64个操作键盘子系统，独立布撤防，管理信息可修改

9.自带2个USB接口，可连接标准显示器，鼠标等设备进行控制和显示。

10.通过EP163键盘支持打印功能/遥控器布撤防功能(可选)

11.支持用户三级分权管理，最大支持300个用户管理和访问

12.可存储40万条报警和日志记录(各20万条)，可筛选所需数据导出到EXCEL表

13.支持128个自动布撤防时间表，支持工作日、双休日、每天和自定义四种模式设定

14.可获取主机状态和布撤防状态，支持版本查询和本地U盘升级固件

15.支持最近七天的事件统计和日志统计功能

16.支持iUSP一级平台管理，可根据要求设置连接一级平台的IP和端口

17.支持本地接入喇叭功能，或外接网络键盘实现报警内容的智能语音播报(可选)

18.支持数据库备份到本地或者外部存储和恢复管理功能

19.支持一键处警和批量布撤防操作；支持系统一键返回

20.本地防拆报警功能；后备电池接入(可选)，待机时间大于8小时

21.获得国家CCC认证证书和软件著作知识产权。

22.接口能力	HDMI接口*1个；RS485接口*1个；USB接口*2个；RJ45接口*1个；辅助电源接口*1路；NC/NO*1路；(警号)电压输出接口*1路；AV OUT接口*1路；有线防区输入*4路；

- 32路继电器板

1.提供16个开关量输出的总线通信扩展模块

2.使用时直接连接在键盘接口的总线上

3.实现防区1对1、1对多、多对1的联动

- 控制键盘

1.支持IP上行通信；具有交互界面，显示主机推送的设备状态和警情，并可进行系统/参数设定

2.自带操作键盘，可进行控制、操作和查询；可对100个设备进行操作，实现布撤防功能

3.支持系统密码和分区密码设定，系统密码可对全部分区进行管控，分区密码只对当前分区进行管控

4.支持1路RS485联动输出(屏显等)；支持2路NC/NO输出；

5.支持3种供电方式：DC 12~24V(适配器)/DC 10~28V(DC端子)/ DC 48V(POE)。设备进场报验时提供彩页资料并加盖生产厂家公章。

6.支持打印、遥控器布撤防和智能语音播报功能(需增加硬件增强模块，可选)

7.具备防拆报警功能；支持现场报警，可驱动现场外接警号；

8.支持远程在线升级固件，独特的滑动导轨卡扣固定和隐蔽式孔位设计

13.接口能力	RJ45接口*1个；RS485*1路；NC/NO输出*2路；RS232打印机*1路(配增强模块)；语音输出*1路(需外接功放)

14.联动输出	NC/NO输出*2路

2、视频安防监控系统

系统采用全IP数字管理的组网模式:前端摄像机采用200万像素（摄像机需具备电动调焦功能（焦距可调范围2.7mm-13.5mm））彩色IP网络监控,传输采用智能化专网TCP/IP传输模式,中心管理及录像采用数字模式。系统主要对小区出入口、公共走道、地下室主干道、车行出入口、楼梯口、电梯厅、电梯轿厢等公共区域进行集中监控。系统全部采用高清红外彩色网络摄像机。系统必须符合《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007强制性条款.

1)、视频安防监控系统采用数字监控系统(系统架构采用数字视频存储+数字监控摄像机)。

2)、安防控制室设在14#一层消控室,安装网络存储主机、视频综合管理平台等设备。可实现预览、上墙、录像回放、管理维护等功能。消控室放置15台42寸液晶拼接屏可与视频管理服务器连接，液晶显示屏尺寸可根据现场平面情况选择合适的尺寸）

3)、智能化机房至各个交换机通过光纤传输,各个交换机至前端摄像机采用超五类网线传输视频信号。摄像机电源采用DC12V(枪式或半球摄像机)或AC24V供电(彩色智能球),电源线均采用RVV2*1.0线缆至各电源箱。

4)、门厅、电梯厅、前室、电梯轿厢摄像机均采用壁装或吊装安装方式,车库内部摄像机采用壁挂安装方式,安装高度为2.5米;电梯轿厢摄像机采用在电梯厢门上方右侧区域吸顶安装方式。

5)、图像记录储存时间应能保存30天*24小时以上。

6）技术要求中标注有“▲”的条款，须在设备进场报验时提供相对应的招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖厂商原厂公章作为性能证明材料，原件备查。

本项目所需产品技术参数要求：

#### 1、室外全景球型摄像机

1.视频输出支持≥4096×2160@25fps，分辨力≥2100TVL，红外距离可达≥300米。

2.内置GPU；摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸；支持≥23倍光学变焦

3.支持最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。

4.支持水平手控速度≥550°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为±0.1°。

5.支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。

6.▲可通过IE浏览器设置≥8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。

7. ▲当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。

8. ▲可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储≥100张人脸抓拍图片。

9. ▲设备可对监视画面中≥30张人脸进行检测、跟踪和抓拍

10.信噪比≥61dB，网络延时≤100ms。

11.动态范围≥106dB，照度适应范围≥138dB，宽动态能力综合得分≥135。

12.样机与客户端之间用≥150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送≥1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数≤1个。

13.具备较强的网络适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。

14、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

2）、室外1080P网络球型摄像机

1.内置≥2个镜头，可以输出≥两路视频图像，≥1路全景视频图像、≥1路细节视频图像。

2.内置≥2颗GPU芯片；设备支持可见光补光

3.视频输出支持≥2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL，红外距离可达≥300米。

4.支持最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。

5.支持水平手控速度≥550°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为±0.1°。

6.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

7. ▲支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

8. ▲需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。

9. ▲支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。

10. ▲支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。

支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。

支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色。

11. ▲支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央。

#### 3）、 室外1080P网络枪式摄像机

- 需具有CMOS传感器，分辨率≥1920×1080；

- ▲最低照度彩色需≤0.0004lx；白天或夜晚均可输出彩色视频图像。

- 视频压缩标准需支持H.265/H.264/ MJPEG；

- 需具有≥140分的宽动态能力。

- 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

- 需内置≥2颗白光补光灯，补光距离≥30米

- 外壳防护等级≥IP67。

- 需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；需支持POE供电。

- 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率≥80%。

#### 、室内1080P网络枪式摄像机

- 需具有CMOS传感器，分辨率≥1920×1080；

- ▲最低照度彩色需≤0.0004lx；白天或夜晚均可输出彩色视频图像。

- 视频压缩标准需支持H.265/H.264/ MJPEG；

- 需具有≥140分的宽动态能力。

- 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

- 需内置≥2颗白光补光灯，补光距离≥30米

- 需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；需支持POE供电。

- 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率≥80%。

#### 、室内1080P网络半球摄像机

- 需采用CMOS传感器，最大分辨率和帧率≥1920×1080@25fps；

- 具有≥1颗白光灯。白光补光距离≥15米。

- ▲最低照度彩色：≤0.0005 lx ，灰度等级≥11级。在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光，白天或夜晚均可输出彩色视频图像。

- 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

- 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。

- 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；

- 需支持DC12V/POE供电。

- 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

#### 、室内1080P网络电梯半球摄像机

1.具有≥200万像素 CMOS传感器。

2.▲需内置GPU芯片。需内置红外与白光补光灯。

3.▲支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。

4.最低照度彩色：≤0.0005 lx ，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。

5.需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。

6.在1920x1080 @ 30fps下，清晰度≥1100TVL。

7.支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

8.需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。

9.需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，≥1对音频输入输出接口，≥1对报警输入输出接口，≥1个SD卡槽；

10.红外照射距离需≥30米，需支持DC12V/POE供电。

#### 、集中存储设备

#### 1.单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统。

#### 2.单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口。

#### 3.应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。

#### 4.可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。

#### 5.可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展，内含≥48块6T企业级硬盘。

#### 6.应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构。

#### 7.应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像。

#### 8. ▲网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持≥256路4M的录像回传。

#### 9.当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。

#### 10. ▲提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。

#### 11. ▲可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。

#### 12. ▲可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。

#### 13. ▲可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。

#### 、视频服务器

#### 1.4210×1/32G DDR4/1.2T 10K  SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM

#### 2.2U双路标准机架式服务器

#### 3.CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz

#### 4.内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

#### 5.硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘

#### 6.阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

#### 7.PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

#### 8.网口：2个千兆电口

#### 9.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

#### 10.电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

#### 、视频综合管理平台

1.系统最大安保区域数量: 2万

2.系统最大组织数量: 2万

3.系统最大用户数量: 20万

4.系统最大同时在线用户数量: 5000

5.系统最大角色数量: 1万

6.系统最大人员数量: 30万

7.卡片数量: 30万

- 、视频综合管理平台模块（视频管理）

1.单个平台支持最大监控点数量：100万；

2.支持电视墙管理数量：10；

3.支持解码设备管理数量：127。

- 、视频综合管理平台模块（门禁管理）

1.支持门禁点最大数量：2万；

2.支持刷卡数据最大存储量：5千万；

3.支持刷卡数据最大存储时长：3年。

- 、视频综合管理平台模块（可视对讲）

- 最大对讲户数:2万。

- 含1800路可视对讲授权。

- 、视频综合管理平台模块（停车场管理）

1.支持每天最大过车数量：10万辆车/天；

2.支持车道数量：60；

3.支持固定车数量：3万。

- 、企业级服务器硬盘

6T,7200RPM,3.5寸,SATA

- 、流媒体服务器

1.4210×1/32G DDR4/1.2T 10K  SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM

2.2U双路标准机架式服务器

3.CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz

4.内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

5.硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘

6.阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

7.PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

8.网口：2个千兆电口

9.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

10.电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

- 、控制键盘

1.四维摇杆触控网络键盘，Android操作系统，具有≥1个100M/1000M自适应以2.太网口、≥2个USB接口、≥1个HDMI接口、≥1个DVI接口、≥1对3.5mm音频输入输出接口，支持WiFi、支持POE供电；

3.支持在触摸屏幕上预览前端图像，支持≥4路1080P视频解码显示，最大≥16画面分割显示；

4.支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能，支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备；

5.支持通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能；

6.屏幕尺寸＞10英寸，分辨率≥1280*720，支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览；

7.屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用；

8.支持添加设备数量≥8000，≥两级用户权限，支持≥32个用户；

9.支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能；

10.支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局；

11.工作温度10℃--＋55℃，功耗≤15W

- 、16路高清解码器

1.具有≥16个HDMI输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个DVI输入接口、≥2个USB口、≥1个语音对讲输入、≥1个语音对讲输出、≥16个音频输出、≥8个报警输入、≥8个报警输出、≥1个RS485接口、≥8个CVBS输出接口（通过转接头实现）、≥1个RS232接口，≥2个千兆网口、≥2个光口。

2.▲支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。

3.▲设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。

4.▲支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。

5.▲支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。

6.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；7.支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。

8.可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景。

9.可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：≥128路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。

10.支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。

11.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。

12.支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。

13.支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。

14.可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。

15.支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式

- 、窄边框42寸液晶拼接单元

1.LCD显示单元为：≥42“超窄边液晶屏；物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms。

2.LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度≥600cd/㎡，对比度≥1400:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级。

3.液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。

4.液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。

5.液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。

6.液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。

7.液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。

8.用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。

9.LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。

10.液晶显示单元支持0-255、16-235两种颜色空间调节，可调整不同HDMI信号源达到最优显示效果。

11.LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；

12.LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。

13．以上性能指标，须在设备进场报验时提供相对应的招标公告发布前生效的具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的有效检验报告复印件并加盖厂商原厂公章，作为技术性能证明依据，原件备查）

- 、拼接视频控制器

1.框架式结构，采用无源背板，≥10个业务板卡插槽，系统稳定可靠

2.≥4个10M/100M/1000M自适应以太网口，≥4路DVI输入接口、≥16路HDMI输出接口；

3.支持大屏拼接， 支持开窗和漫游功能；

4.支持≥64个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局，支持场景预案；

5.支持解码H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式，支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式，支持ONVIF协议接入设备解码；

6.支持解码≥8路2400W@25Hz、或≥16路1200W@25Hz、或≥32路800W@25Hz、或≥64路400W@25Hz、或≥128路200W@30Hz，≥256路720P@30Hz，或≥256路4CIF@30Hz以下分辨率；

7.▲支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差；

8.▲支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号；

9.▲支持1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、4096x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号；

10.▲信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms，图像切换时间≤20ms；

12.▲支持热成像摄像机的解码以及热成像智能信息的显示功能，配合全景摄像机可实现全景画面和特写六画面显示功能，特写画面的分辨率不低于1280x720，支持手动区域特写，可以对指定区域内的视频进行显示功能；

13.支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数，支持远程获取系统运行状态、系统日志，支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护；。

3、高空抛物监控系统

系统采用全IP数字管理的组网模式:前端摄像机采用400万像素（摄像机需具备电动调焦功能（焦距可调范围2.7mm-13.5mm））彩色IP网络监控,传输采用智能化专网TCP/IP传输模式,中心管理及录像采用数字模式。系统主要对小区楼层外墙公共区域进行集中监控。系统全部采用高清红外彩色网络摄像机。系统必须符合《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007强制性条款.

1)、视频安防监控系统采用数字监控系统(系统架构采用数字视频存储+数字监控摄像机)。

2)、安防控制室设在14#一层消控室,安装网络存储主机、视频综合管理平台等设备。可实现与视频监控系统同时预览、上墙、录像回放、管理维护等功能。

3)、智能化机房至各个交换机通过光纤传输,各个交换机至前端摄像机采用超五类网线传输视频信号。摄像机电源采用DC12V(枪式或半球摄像机)或AC24V供电(彩色智能球),电源线均采用RVV2*1.0线缆至各电源箱。

4)、摄像机均采用室外支架安装方式,安装高度为2.5米;

5)、图像记录储存时间应能保存30天*24小时以上。

6）技术要求中标注有“▲”的条款，须在设备进场报验时提供相对应的招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖厂商原厂公章作为性能证明材料，原件备查。

本项目所需产品技术参数要求：

1）、400W高空抛物摄像机

1.具有400万像素 CMOS传感器。

2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

3.内置GPU芯片。

4.光圈大小为F1.0±5%。

5.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

6.设备水平中心分辨力不小于1500TVL。

7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。需支持双码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。

8.支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率。

9.镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于96%。

需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。

10.支持高空抛物检测功能，可检测如垃圾袋、纸盒、矿泉水瓶等，可抓图并发出报警提示。

11.支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。

12.高空抛物检测误报率≤1%。

13．以上性能指标，须在设备进场报验时提供相对应的招标公告发布前生效的具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的有效检验报告复印件并加盖厂商原厂公章，作为技术性能证明依据，原件备查）。

2）、集中存储设备

1.单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统。

2.单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口。

3.应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。

4.可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。

5.可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展，内含≥48块6T企业级硬盘。

6.应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构。

7.应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像。

8.▲网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持≥256路4M的录像回传。

9.当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。

10.▲提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。

11.可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。

12.▲可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。

13.▲可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。

#### 3）、视频服务器

#### 1.4210×1/32G DDR4/1.2T 10K  SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM

#### 2.2U双路标准机架式服务器

#### 3.CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz

#### 4.内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

#### 5.硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘

#### 6.阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

#### 7.PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

#### 8.网口：2个千兆电口

#### 9.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

#### 10.电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。

4、出入口门禁系统

系统采用基于物业管理网平台传输的网络型门禁系统进行设计，中心可实时监视各个门禁状态，并可控制各门禁的开启或关闭。系统采用分体式门禁读卡器+门禁控制器的方式，管理中心设置于14#楼一层消防控制室，并设置系统服务器、管理工作站、打印机。系统要求采用标准通讯协议，并开放软件对接接口，实现与视频安防监控系统进行联动功能。

本项目所需产品技术参数要求：

1）、四门控制器

1.处理器：32位处理器

2.管控门数：4门

3.通讯方式：上行TCP/IP、RS485

4.读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口

5.存储容量：10万张卡和30万记录存储

6.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）

2）、读卡器

1.读卡频率：13.56MHz

2.按键方式：物理按键

3.可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号

4.通讯方式：RS485+Wiegand

5.安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装

3）、双机芯摆闸

1.产品尺寸：不大于1500mm*200mm*960mm

2.通道宽度：550mm-1100mm

3.设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录

4.通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响

5.红外对数：12对

6.门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选)

7.箱体壁厚：不小于1.2mm

8.物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485

9.高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回

- 楼宇可视对讲系统(含户内报警)

系统基于物业管理网平台传输的网络型数字对讲系统进行设计，室内对讲分机：每个住户内设置1台室内7寸彩色可视对讲分机，分机采用安保型分机进行设计，自带不少于8个防区。系统具备传统对讲系统三方可视对讲功能、信息发布，图像存储，回放功能，图像记录存储设备的容量宜≥4G。

技术要求中标注有“▲”的条款，须在设备进场报验时提供相对应的招标公告发布前生效的生产厂家技术证明材料和第三方检测报告复印件，并加盖厂商原厂公章作为性能证明材料，原件备查。

本项目所需产品技术参数要求：

#### 1）、10寸数字管理机

1.10寸电容触摸屏

2.接收小区门口机、单元门口机或分机呼叫功能，并实现双向对讲功能；

3.监视功能：可监视单元门口机图像；

4.支持硬件噪声抑制与回声消除；

5.支持免提或听筒通话两种方式；

6.报警接收与查询功能：实时接收、显示业主家庭的报警信息；

7.可查询单元门口机当前门状态的开启与关闭.

8.遥控开锁：管理机在接收单元门口机或小区门口机呼叫时，提机后可以对其进行开启电锁。

9.管理机来电铃声选择及振铃、送话、受话音量的调节。

10.▲门开超时警告功能，门开超时信息应实时发送到管理机。

#### 2）、人脸识别门口机（人脸识别主机）

1.▲防护等级：大于或等于IP54等级.

2.摄像头：1/2.5＂ COMS  200万像素传感器，自动曝光控制、自动白平衡控制

3.▲人脸识别分辨率：≥720TVL

4.操作方式：压感式按键

5.▲支持人脸识别/二维码/蓝牙/动态密码、IC卡进行开锁；

6.▲支持人脸识别功能：人脸识别前端控制设设备保存注册人数不少于20000张人脸

7.▲主机在环境照度0.01LUX时应能正常进行人脸识别

8.▲主机图像记录存储设备容量不小于32G

9.▲支持手机客户端云对讲功能。

10.人脸识别/二维码开锁：主机能自动感应到人体靠近并进入识别界面，自动识别人脸或二维码进行开锁.支持本地人脸录入并支持活体检测，通过web页面或本地操作录入人脸信息后，可通过人脸识别打开相应的门； 人脸识别：存储容量20000张人脸，识别速度≤2秒，拒识率(FRR）≤3%，误识率(FAR)<0.001%，识别模式： 1:N.

11.支持当打开单元门时，门口机可自动抓拍图片并上传至平台软件或中心管理机保存；

12.▲访客留言留影功能。当用户没有接听时，可以对呼叫用户进行留言留影，方便业主查询.

13.支持在一定时间没有用户操作时，能够进入待机状态，以降低能耗，当用户靠近门口机时，可激活访客机，点亮显示屏和按键背光；

14.支持可视对讲功能，具有双向通话功能，对讲语音应清晰、连续且无明显漏字。系统应能限制通话时长以避免信道被长时间占用，同时具有可视功能的室内机应能显示由门口机或其他具备摄像功能的室内机摄取的图像；

15.支持当门体开启时间超过系统预设的时间时，应有告警提示信息；

16.支持在温度范围为-40℃～+70℃ 的环境下稳定工作；

17.内置全指向麦克风、喇叭，支持双向语音对讲；

18.工作状态具有文字及相应的语音提示功能

19.▲夜间模式功能：在夜间模式下，门口机呼叫住户分机时，先设置自动转呼到管理机。

20.▲门磁检测和门磁报警功能，防拆报警功能.

21.▲离线式人脸响应时间不能大于1秒，在线式人脸响应时间不能大于2秒

22.能接受管理机的远程监视

#### 3）、可视对讲数字室内机

1.7寸全数字室内机

2.▲防护等级。大于等于IP30

3.屏幕分辨率分辨率：视频压缩标准H.264

4.嵌入式处理器

5.操作方式：电容触摸屏，扁平化界面

6.内置扬声器和麦克风，支持噪声抑制与回声消除技术

7.室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲；支持户户对讲

8.▲门口机呼叫时可存储留影留言信息，并能进行图像的记录与回放功能。

9.可远程打开单元门锁（支持快捷键开锁、监视开锁、对讲开锁）

10.支持免打扰的设置

11.▲防窃听功能：访客机和用户通话中语音系统不应被其它用户窃听

12.▲对讲权限功能：室内机应能根据住户需要限制本小区其它住户家呼叫本住家

13.▲设备支持报警接入功能（8路有线防区接入，6路延时防区，2路即时防区）

14.搭配平台软件可支持手机APP应用

#### 4）、对讲系统管理软件

1.支持可视对讲组织的增加、删除、修改。

2.支持可视对讲设备的增加、删除、修改。

3.支持可视对讲设备在线巡查展示；支持对管理机和客户端进行分组，可对分组进行添加、删除操作。分组内管理机和客户端的接通优先级可设置。

4.支持向室内机群呼功能。

5.支持门口机开门记录查询。

6.支持对室内机进行物业信息发布

7.支持对室内机进行公告信息发布。（支持门口机报警查看、处理和回拨。

8.支持对室内机报警查看、处理和回拨。

9.支持报警记录展示、报警记录状态修改和查询。

10.▲支持室内机留影留言功能

11.支持门口机发卡/删除、修改功能

12.支持门口机的发卡复核功能。

13.支持系统日志查看功能。

14.支持操作日志查看功能。

- 停车场管理系统

系统主要针对地面和地下车库的车辆管理进行设计。机动车出入口采用车牌识别技术进行设计，系统实现视频免取卡、车牌自动识别不停车进出停车场。系统由入口设备、出口设备、中心管理设备及云平台四部分组成，主要包括一体式道闸主机、车牌识别摄像机、管理服务器、手机APP等。

技术要求中标注有“▲”的条款，须在设备进场报验时提供相对应的招标公告发布前生效的首页具有CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA标识的有效检验报告复印件并加盖厂商原厂公章作为性能证明材料，原件备查。

本项目所需产品技术参数要求：

- 、自动挡车器(直杆）

1.包含：2个遥控器、防砸雷达

2.道闸类型：直杆

3.道闸方向：全向

4.道闸杆上：4米

5.运行速度：1.5~2.5秒

6.机箱材质：冷轧钢

7.机箱颜色：橙色等可选

8.遥控距离：30米

9.输入电压：220VAC+10%

10.电机驱动：直流无刷电机驱动控制

11.电机功率：300W

12.功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能。

- 、触发雷达

1.采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；

2.雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；

3.无需学习背景，适应更多复杂现场环境；

4.提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；

5.安装与维护方便，所需人力少，工时短。

6.具备检测车和人功能，支持单人过滤。

7.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；

环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。

- 、车牌识别控制一体主机

1.集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体，，有效节省施工布线成本；

2.调试方便：采用3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广

3.接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等

4.识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等

5.智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别

6.黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行

7.多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上

8.防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题

9.双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求

10.摄像机

最低照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)

快门：1/30秒至1/100,000秒

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

自动光圈：DC驱动

ICR切换：支持

镜头：电动镜头3.1-9mm

镜头接口类型：C/CS 接口

日夜转换模式：ICR红外滤片式

数字降噪：3D数字降噪

压缩标准

视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG

视频压缩码率：32 Kbps~16M bps

图像

帧率：25fps(1920*1200)

图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调

图像格式：JPEG

最大图像尺寸：1920*1200

网络功能

存储功能：支持SD/SDHC

通用功能：心跳,密码保护,NTP校时

支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片

抓拍功能

智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别

补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；

图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设

11.接口

通讯接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口，1个RS-232接口

外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停

内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G

音频输出：1路音频输出

补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换

音频输入：1路音频输入

- 、车位显示屏

1.双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色

2.分辨率64*64，支持最小16点阵显示

3.支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等

4.可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字

5.室外使用，防护等级IP54

6.内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报

- 、控制终端

1.CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ；

2.内存：4GB；

3.标配128G SSD，可额外选配一块3.5寸机械硬盘（需下配置单，并备注说明硬盘容量）；

4.其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1个HDMI输出接口；

5.存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ；

6.平台功能：支持上传至智能停车场管理系统；支持上传至其他中心管理系统（需定制）；

7.远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理；

8.功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、视频HDMI及VGA接口;

- 电子巡更系统

系统采用手机扫描二维码方式作为管理保安的日常巡更巡查，系统基于云平台进行数据传输。系统主要包含手机APP/微信小程序及200个二维码标签。保安只需打开微信小程序进行扫一扫即可进行巡更签到，并讲签到信息上传至云端数据库。安保部门主管可登入网站后台可实时查看巡更人员签到的时间等相关信息，并可以导出数据。

- 通信接入系统

由专业公司深化设计，不在本次招标范围内。

- 计算机网络系统

系统共设计智能化设备专网和物业管理专网两套网络系统，独立分开：

9.1、智能化专网

主要为视频监控系统提供传输平台。

网络部分采用核心层+汇聚层+接入层三层结构，单核心单链路设计。

9.2、物业管理网

主要为门禁、可视对讲、停车场、楼宇自控及背景音乐等系统提供传输平台。网络部分采用核心层+汇聚层+接入层三层结构，单核心单链路设计。核心层设置于14#楼一层消防控制室，配置1台三层万兆核心交换机(双引擎，双电源)、下一代防火墙等设备。系统各类型交换机数量要求详见“物业管理网系统配置表”。

技术要求中标注有“▲”的条款，须在设备进场报验时提供招标公告发布前生效的相关功能截图及产品功能检测报告复印件，并加盖厂商公章作为性能证明材料，原件备查。

本项目所需产品技术参数要求：

- 、防火墙

1、标准1U机架式设备，网络接口：6个千兆电口，网络层吞吐量：4Gbps，应用层吞吐量：350Mbps，并发连接数：1000000，新建连接数：30000，IPSec VPN最大隧道数：1000，IPSec VPN吞吐量：200Mbps，单电源；

2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能，以实现不同的数据走不同的外网线路的自动选路功能；

3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制；

4、▲支持高级威胁事件分析，并展示热点事件详情，如持续性攻击、黑链大面积病毒感染等，并将高危事件推送到运维管理员手机微信端进行预警；

5、 具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7400条以上；

6、支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制；

7、▲支持采用无特征智能技术检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于智能技术技术的病毒检测报告；

8、▲支持针对入侵行为防御、内容安全的高危行为进行联动封锁，自动封锁具有高危行为特征的攻击源IP；支持针对任意攻击行为进行联动封锁，对任意有攻击威胁的IP进行封堵；支持手动封锁攻击者IP，封锁时间可自定义；

9、▲支持从多维度聚合分析主机的中毒情况，并根据主机的夜间外联次数，恶意访问IP分布，云鉴情报等多个维度；

10、支持压缩文件查杀，支持业务防护场景，自动查杀服务器对外流量；

11、支持自定义内网DNS服务器地址，避免僵尸网络检测误判DNS服务器；

12、▲支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险；

13、▲支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；

14、▲具备勒索软件通信防护功能，通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”产品功能检测。

15、▲产品入围2015-2018年Gartner企业级防火墙魔力象限

- 、网络管理硬件平台

1.	千兆以太网口数≥6个，并需提供1个RJ-45 Console管理口；

2.	▲提供USB接口数≥2，用于外接硬件设备，须提供官网截图及链接证明。

3.为存储日志及大数据等信息，要求设备内置硬盘，硬盘大小≥128G；

4.	支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac wave2、802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议；

5.	支持802.11i、AES、TKIP、PAP、CHAP、MS-CHAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-MSCHAPv2、EAP-MD5等加密方式；

6.	支持国家标准IPSec VPN协议，实现跨互联网加密传输；

7.	支持接入点VPN，与AP建立跨互联网加密传输；

- 、认证准入软件平台

1.	▲支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1X WEP等企业认证，以及二维码审核认证、短信认证、APP认证、临时访客账号等外来访客认证方式；

2.	支持关联RADIUS、微软AD域、LDAP、数据库（Oracle、MySQL、MS-SQL）、Portal2.0、AS等外置认证服务器，实现802.1x、Portal等第三方认证；

3.	支持认证方式排序，实现同一个SSID不同认证方式，当内部员工使用PC机登录认证时默认显示账号认证，外来访客的移动终端登录认证时默认显示访客认证（短信、二维码等）

4.	支持账号自注册认证方式，通过手机号码白名单来自助设置账号密码，并且支持通过手机号码找回密码；

5.	支持限制同一个账号在多个终端同时登录，可以根据实际情况设置阈值，达到上限后禁止新终端接入或强迫最早接入的终端下线；

6.	支持接入终端操作系统智能识别，能识别安卓、ios、windows移动终端、windows PC、MAC PC、哑终端设备等接入终端；

7.	支持基于终端操作系统类型、终端MAC黑白名单库，实现基于终端的准入；

8.	▲支持对接阿里钉钉、微信企业号等0A软件实现用户认证；

9.	▲支持对接思科、华为、华三、信锐无线设备实现统一 Portal认证，至少包括本地账号、短信认证、二维码审核认证；

10.	▲支持生物密码人脸识别认证方式，通过收集用户人脸数据建立数据库，上网认证识别用户人脸数据对比数据库，建立基于用户身份的认证机制；

- 、行为审计软件平台

1.	▲支持应用识别，能识别不低于4700种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P 流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用；

2.	用户角色可按照领导、员工以及访客进行定义。不同的角色类型需要配置不同的访问控制策略（如领导、员工可以访问互联网和单位内部应用，访客只允许访问外网应用），保障正常上网秩序的同时，兼顾网络合理管控和使用；

3.	支持时间密度、位置、终端类型等多种维度对员工进行精细化流量管控，如X部门X员工工作时间不允许访问视频网站；

4.	支持智能通道管理，支持流量父子通道技术，且支持不低于三级父子通道；

5.	支持流量通道内智能平均分配用户带宽；

6.	▲为满足公安部151号令要求，规避单位法律风险，系统必须具备上网内容审计功能。可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等；

7.	支持审计用户访问的URL、网页标题等信息，并能审计记录网页正文内容；

8.	支持审计用户使用QQ、P2P、流媒体、炒股、网络游戏等网络应用的使用行为以及总时长和总流量；

9.	支持审计邮件客户端或web mail送和接收的邮件正文及其附件内容；

10.	支持审计Web BBS发帖内容、微博内容等信息；

11.	支持免审计策略，可排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计；

12.	对员工使用的应用程序和访问的网站等上网行为，提供应用类型、URL、热门论坛、论坛热帖排行，可分析员工最爱使用的应用类型TOP；可以查看某类具体的应用类型的应用TOP，如查看用户最爱使用的社交网络TOP；可以查看到具体哪些用户喜欢使用这种应用类型；

13.	支持与本地公安网监平台对接，将审计数据上传至公安的网监平台；

- 、信息分析及发布软件平台

1.	为满足单位对内对外宣传展示需求，要求无线网络具备信息推送及数据分析功能；

2.▲支持基于无线内网的大数据分析功能，可通过无线网络统计当天迟到人员名单、准点人员名单、到岗率、准点率、在岗时长等考勤信息，同时可记录全单位或单用户整月考勤信息，助力单位的日常人员管理工作；

3.	支持分配信息推送管理员，信息推送管理员只能修改或查看信息推送相关的配置，且只能查看到自己的配置，不同的管理员只能管理管辖范围的无线接入点；

4.	可自定义LOGO、背景颜色、页面文字、免责声明等，支持中英文切换；

5.	页面编辑支持高级html编辑，当需要不按照模版编辑页面布局时，可直接采用html语句进行页面编辑发布；

6.	支持在WEB认证前（包括Portal、短信、二维码等认证方式）播放全屏广告插图，并支持倒计时的形式，强制用户观看一定时间的内容展示才允许认证上网；

7.	智能识别终端类型，推送合适匹配终端的尺寸认证页面；

8.	可以根据不同的SSID、接入位置、终端类型、时间段、运营商、性别、访客地域等推送不同的认证页面；

9.	支持基于接入位置、终端类型、用户/用户组、认证类型设置不同的认证后跳转页面或跳转到认证前浏览页面；

10.	支持传递用户名、终端MAC、IP以及接入的AP/AP组等信息，用于网站二次开发或网站统计分析等；

11.	页面编辑指定布局框架，可直接在B/S管理界面基本编辑可替换相关图片背景及标题欢迎词等，编辑完后及时预览，然后作发布操作即可使其生效；

12.	支持通过短信认证的方式，收集用户手机号码，可按照需求进行相应的短信推送；

13.	支持微信、短信、网页内嵌、全屏网页四种推送方式，可自定义图片、文字、超链接等内容；

14.	基于用户应用行为的精准营销推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。如：员工打开某特定APP，会自动通过短信推送相关操作流程；

15.	支持为不同的AP设置不同的推送信息，实现与单位不同位置或位置变更进行差异化推送；

- 、物联管理软件平台

1.	支持B/S架构，采用纯web可视化界面管理，要求完全去命令行控制；

2.	▲支持LoRa、LoRaWAN、Zigbee、433等多协议传输；

3.	▲支持LoRa交互码、AES加密技术；

4.	平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼；

5.	▲支持对lora网关、数据采集器、温湿度传感器、智能插座、灯控开关、二氧化硫检测仪、甲醛检测仪及PM2.5传感器等设备进行管控；

6.	支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、安防系统，可同一平台直接添加所需子系统；

7.	▲平台内置传感器库支持≥1000种的传感器，能够支持对接各类监测/控制型传感器设备，包括温湿度、烟感、压力传感器等，实现智慧物联网多样化建设需求；

8.	支持日历式直观展示告警事件，看到告警情况、确定并消警；

9.	支持大屏展示，向管理人员展示单位整体状态，包括场景设备应用情况、用电安全、电力系统、温湿度情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化；

10.	▲平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改；

11.	▲支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量；

12.	支持根据时间计划每次、每天、每周、每月进行策略控制，比如控制每周一和周五策略执行；

13.	支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况；

14.	支持多形式告警功能，一旦设备工作状态不正常，可通过物联网大屏进行PC端告警及手机APP、手机短信等告警方式；

15.	开放标准API接口，支持接入第三方传感器，比如土壤温湿度、空气质量监测、二氧化碳等第三方传感器；

16.	支持空间巡检策略，可设置具体时间点对用电设备状态进行巡检，如晚上10点之后对全单位空调进行巡检，若某间房间空调开着则进行对应告警通知；

- 、48光口/24电口核心交换机

1.	支持B/S架构，采用纯web可视化界面管理，要求完全去命令行控制；

2.	▲支持LoRa、LoRaWAN、Zigbee、433等多协议传输；

3.	▲支持LoRa交互码、AES加密技术；

4.	平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼；

5.	▲支持对lora网关、数据采集器、温湿度传感器、智能插座、灯控开关、二氧化硫检测仪、甲醛检测仪及PM2.5传感器等设备进行管控；

6.	支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、安防系统，可同一平台直接添加所需子系统；

7.	▲平台内置传感器库支持≥1000种的传感器，能够支持对接各类监测/控制型传感器设备，包括温湿度、烟感、压力传感器等，实现智慧物联网多样化建设需求；

8.	支持日历式直观展示告警事件，看到告警情况、确定并消警；

9.	支持大屏展示，向管理人员展示单位整体状态，包括场景设备应用情况、用电安全、电力系统、温湿度情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化；

10.	▲平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改

11.	▲支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量；

12.	支持根据时间计划每次、每天、每周、每月进行策略控制，比如控制每周一和周五策略执行；

13.	支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况；

14.	支持多形式告警功能，一旦设备工作状态不正常，可通过物联网大屏进行PC端告警及手机APP、手机短信等告警方式；

15.	开放标准API接口，支持接入第三方传感器，比如土壤温湿度、空气质量监测、二氧化碳等第三方传感器；

16.	支持空间巡检策略，可设置具体时间点对用电设备状态进行巡检，如晚上10点之后对全单位空调进行巡检，若某间房间空调开着则进行对应告警通知；

- 、24口万兆汇聚交换机

1. ▲100/1000 Base-X 千兆光口≥24个；千兆电combo口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用）；10G SFP+万兆光口≥4个。以上端口需实配；

2.交换性能≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥108Mpps/126Mpps；

3.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在网络管理平台灵活的进行切换

4.▲支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略；支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略；支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略；支持基于时间的ACL策略；支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置；

5.▲二层广播自动发现控制器平台；配置静态IP地址三层发现控制器平台；DHCP Option43方式发现控制器平台；DNS域名发现控制器平台；

6.▲支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；

7.▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；

8.▲支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；支持通过控制器平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机；

9.▲为保证交换机设备使用安全性，保障物业管理网网络安全建设，要求所投设备进场报验前，提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证书及产品检测报告，并加盖厂商公章；

10.为了保障网络兼容性和便于统一管理，要求汇聚交换机和核心交换机、接入交换机统一品牌。

- 、24口接入交换机

1.千兆电口≥24个，1G SFP千兆光口≥4个；

2.▲交换性能≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥96Mpps/126Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）；

3.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在网络管理平台灵活的进行切换

4.▲支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略；支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略；支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略；支持基于时间的ACL策略；支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置；

5.▲二层广播自动发现控制器平台；配置静态IP地址三层发现控制器平台；DHCP Option43方式发现控制器平台；DNS域名发现控制器平台；

6.▲支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；

7.▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；

8.▲支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；支持通过控制器平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机；

9.▲为保证交换机设备使用安全性，保障物业管理网网络安全建设，要求所投设备进场报验前，提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证书及产品检测报告，并加盖厂商公章；

10.为了保障网络兼容性和便于统一管理，要求汇聚交换机和核心交换机、接入交换机统一品牌。

- 、16口接入交换机

1.千兆电口≥16个，1G SFP千兆光口≥4个；

2.▲交换性能≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥96Mpps/126Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）；

3.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在网络管理平台灵活的进行切换

4.▲支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略；支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略；支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略；支持基于时间的ACL策略；支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置；

5.▲二层广播自动发现控制器平台；配置静态IP地址三层发现控制器平台；DHCP Option43方式发现控制器平台；DNS域名发现控制器平台；

6.▲支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；

7.▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；

8.▲支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；支持通过控制器平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机；

9.▲为保证交换机设备使用安全性，保障物业管理网网络安全建设，要求所投设备进场报验前，提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证书及产品检测报告，并加盖厂商公章；

10.为了保障网络兼容性和便于统一管理，要求汇聚交换机和核心交换机、接入交换机统一品牌。

- 、万兆单模光模块

- SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，

- 最大传输距离 10km，

- 接头类型：LC。

- 为了保障网络兼容性，光模块和交换机要求同一品牌。

- 、千兆单模光模块

- SFP+ 千兆单模光模块，单模，1310nm，

- 最大传输距离 10km，

- 接头类型：LC。

- 为了保障网络兼容性，光模块和交换机要求同一品牌。

- 背景音乐系统

系统采用IP数字广播系统进行设计，基于物业管理网平台传输组网，系统完全独立于消防广播，不与消防广播共用系统，消防应急广播系统由消防专业负责设计。系统主要针对室外庭院、草地、公共活动区设置室外20W防水型草地造型音箱，共设计48个室外草地造型音箱，草地音箱的安装位置与造型根据景观设计确认，与景观相配合。

本项目所需产品技术参数要求：

- 、报警信号发生器

1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。

2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。

3.支持16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。

4.面板支持一键取消任务。

5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。

6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。

7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。

- 、CD播放器

1.标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板；

2.微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。

3.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；

4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目；

5.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；

6.自动播放控制，全数码伺服；

7.可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片；

8.1路音频信号左右声道（L /R）输出；

9.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调；

10.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；

- 、数字调谐器

1.机柜式需手动控制的AM/FM数字收音机；

2.为广播系统提供音源。

产品特点

1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；

2.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作；

3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个；

4.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；

5.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定；

6.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入；

7.1路音频信号左右声道（L /R）输出；

8.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。

- 、IP广播主机

1.显示屏尺寸：17.3英寸

2.屏幕颜色：TFT262144色真彩色

3.显示屏：17.3〞高分辨率LED液晶屏(1920*1080)

4.触摸屏：10点电容触摸屏

5.工作环境温度：-10℃~50℃

6.相对湿度：10%～95%，非凝结状态

7.芯片组：Intel B75

8.标准接口：6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB口

9.存储：支持3.5"、2.5"、mSATA硬盘；标配：mSATA 128G

10.内存：DDR3 1333/1600 MHz  最大支持16GB；标配：8G /DDR3/ 1600 MHz

11.网卡：2个Realtek GbE，1000M

12.网络协议：支持IPV6、IPV4网络协议

13.CPU：Intel Core  i5   3.10GHz 四核

14.系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB

15.系统音频信号失真度：1KHz<0.5%

16.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV

17.系统音频信号标准输出电平：0dBV

- 、网络广播平台

1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。

2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。

3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。

4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。

5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。

6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。

7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。

8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。

9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。

10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。

11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。

12.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。

13.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。

14.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。

15.支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。支持任务优先级、终端优先级、用户优先级自定义

16.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。

17.支持多用户、多级别、指定权限、指定功能、指定终端对后台进行分类管理。

18.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。

19.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。

20.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。

21.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。

22.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。

23.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。

24.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。

25.支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。

26.支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。

27.支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。

28.支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载。

29.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。

30.支持广播接收方提示音，广播接收方响应广播任务时，加入“叮咚”提示音。

31.扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播、分区广播、终端对讲的功能。

32.支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音功能。

33.支持配置指定终端在指定时间段内启用考试模式，考试模式下，数模备份能进行相互切换，支持一键结束所有设备的考试模式。

34.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。

35.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。

36.支持多语言功能，支持中文、繁体中文、英文、韩文等。

37.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。

38.支持批量修改定时任务的时间、音量、执行终端。

39.扩展支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。

40.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。

41.支持对接高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。

42.支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。

43.支持在线地图功能，可直接使用百度地图实现在地图上实时查看终端状态。

44.支持终端自定义区域划分，实现对终端的实时状态分区域管理。

45.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。

46.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。

47.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。

48.Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。

49.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。

50.网络广播系统支持IPV6、IPV4网络协议，可实现基于IPV6网络的终端广播、定时任务播放、远程喊话、对讲功能。

- 、IP功放（500W）

1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。

2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。

3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。

4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UD

- 、IP网络监听音箱

1.专业一体化壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念；十分美观大方。

2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。

3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。

4.内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。

5.具备有1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。

6.可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。

7.可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。

8.内置2级优先设置：

1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。

2）AUX优先网络背景音乐信号。

9.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。

10.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。

11.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。

- 、室外造型音箱

1.功率(100V)：15W,30W

2.功率(70V)：7.5W, 15W

3.频率响应：120Hz-15KHz

4.灵敏度：95dB

5.喇叭单元：6.5″+1.5″

6.防护等级：IP66

7.材料：有机树脂

11、电梯五方通话系统

在电梯轿厢、轿厢顶部、轿厢底坑、电梯机房、消控中心设置对讲机,实现电梯轿厢、电梯机房与管理中心的五方语音对讲功能。用户或物业管理人员无论在轿厢、轿厢顶部、底坑、电梯机房或在管理中心,相互间均能通话清晰。

本系统涉及到的设备提供及通讯问题由电梯专业设计。本次五方通话系统管线及消控室内通讯设备计入在清单内,线缆选用RVVP6*1.O控制线缆。

12、智能一卡通系统

- 、刀片式服务器

1.标准机柜式设计，1U高度，具备高强度使用。

2.E3-1260 新一代处理器，并预留有第二颗CPU插槽

- 8G内存,DRR4内存及以上，企业级500G硬盘*2

- 出厂配置原厂正版WINDOWS SEVER2016以上操作软件

- 、一卡通平台软件

1.居于WINDOWS SEVER2016操作系统上开发利用。

2.实现小区内可视对讲、门禁、停车场等出入口实现一卡全通

3.支持门禁点最大数量：2万；

4.最大对讲户数:2万。

5.含1800路可视对讲授权。

6.支持每天最大过车数量：10万辆车/天；

7..支持车道数量：60；

- 、接口模块

1.居于WINDOWS SEVER2016操作系统上开发利用。

2.实现小区内可视对讲、门禁、停车场等其中一个子系统接口无缝接入一卡通平台

13、智慧安防小区管控平台

- 、刀片式服务器

1.标准机柜式设计，1U高度，具备高强度使用。

2.E3-1260 新一代处理器，并预留有第二颗CPU插槽

- 8G内存,DRR4内存及以上，企业级500G硬盘*2

- 出厂配置原厂正版WINDOWS SEVER2016以上操作软件

- 、智慧安防小区管控平台

1.居于WINDOWS SEVER2016操作系统上开发利用。

2.实现物业管理智慧化，实现智慧小区服务、收费、信息管理系统化

3.支持用户最大数量：2万；

4.支持最大管理级数:10级。

5.含5年智慧小区授权。

6.支持微信、APP等互联网接入

- 、接口模块

1.居于WINDOWS SEVER2016操作系统上开发利用。

2.实现小区内智慧安防、智慧物业、智慧社区等其中一个子系统接口无缝接入平台

14、信号线缆及配套UPS

技术要求中标注有“▲”的条款，须在设备进场报验时提供招标公告发布前生效的相关检测报告复印件，并加盖厂商公章作为性能证明材料，原件备查。

具体参数如下：

1）、超五类非屏蔽线缆：

1.完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801 规范对于超五类线缆的要求

2.支持千兆以太网的应用（1000 Base-T）

3.支持语音，数据，视频的数字和模拟信号的传输

4.采用24AWG线规导体，带宽达到100MHz

5. ▲产品技术性能满足UL 444、ANSI C63.4及电磁兼容性B类评估的标准规定。

6. ▲具有信息产业部的信道和链路测试。

7.为保证整个系统的稳定性及维护的方便，铜缆系列、光缆系列及相关接插件和机柜等产品均采用同一品牌原厂产品，便于日后维护和管理

2）、信号线RVV2*1.0

1.导体：多股铜导体

2.绝缘：聚氯乙烯

3.护套：柔性聚氯乙烯

4.测试电压：2000V，5min

5.使用温度：-15°C-+70°C

6.20℃时单根导体电阻最大值小于19.5Ω/km

7.内部采用抗拉绳填充,防水膜包裹,平均外径大于6.4mm

8.两根导体,单根导体标称截面为1.0mm²，单根导体使用32芯直径为0.2mm裸铜线或镀锡铜线绞合而成

9. ▲成品电缆机械强度通过曲绕试验，依据GB/T5023.5-2008/IEC 60227-5:2003《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5.部分：软电缆（软线）》；经15000次往复运动后，既不发生电流断路，也不发生导体间短路。

3）、五类24口配线架

1.性能符合TIA/EIA568B超五类标准中的连接件的要求

2.直接安装于19”机架

3.背部理线托架使线缆更整洁，保证了线缆的弯曲半径并且避免了过度弯曲可能造成的损伤

4.背部理线托架配合尼龙扎带，为水平线缆提供良好的保护

5.柔性卡接设计，拔插次数大于1000次

6.卡接23--26AWG规格导体

4）、超五类网络跳线

1.性能符合TIA/EIA568B超五类标准中的规定

2.RJ45头、护套、线缆一体化

3.可选屏蔽和非屏蔽

4.拔插次数;大于1000次

5.多种颜色可供选择

5）、24口光纤配线架

1.用于19”的标准机柜/机架，1U高度，包括熔接盘

2.可选固定式或抽屉式

3.预装ST，SC，FC，LC耦合器

4.密闭管理，理线空间大

5.可容纳多达48芯的熔接

6）、室内单模6芯光纤

1.纤芯直径：9.2um,适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用

2.紧套光纤外径均匀，具有良好的剥离效果

3.外皮和紧套光纤之间有多股芳纶丝，增加了光纤的强度

4.光纤的几何尺寸一致性好

5.在1550nm情况下衰减为小于0.22dB/km

支持10Gbps，1Gbps传输

6.▲产品通过国家信息产业部单体检测，并符合YD/T1258.4-2005《室内光缆系列 第四部分 多芯光缆》的测试标准。

- .室外单模6芯光纤

1.纤芯直径：9.2um，传输距离长，适用于建筑群子系统应用

2.轻铠装结构

3.高强度中心松套管，管内充有阻水油膏特别设计的紧凑结构，防止套管回缩

4.双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力和防潮性能

5.光纤外护套带有蓝色防伪线

6.敷设方式：架空，管道，直埋

8).光纤跳线

1.适用于耦合器与光纤模块的连接

2.提供单工和双工模式,可选单模和多模跳线

3.连接器采用高密度陶瓷芯

4.采用高密度的连接方式

5.多种长度可供选择

9)．42U标准机柜

依据标准: GB/T 3047.2、GB/T 4054

架体选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理

盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观

架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm

10）、机房UPS电源系统

1. 三进三出纯在线式高频机，容量为30KVA。

2. ▲输入电压：303～479Vac、输入谐波成分≤3%、输出电压380(或400/415)±1%、输出功率因数≥0.9、整机效率≥95%。

3. 投标产品须支持不少于4台的直接并机方式，无须配置并机柜。

4. UPS应具备蓄电池标称电源192-240VDC可调节功能。

5. 电池管理：UPS具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；并可根据设置的值实现告警；投

6. UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转, 增加使用上之方便性。

7. 过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min。

8. UPS通讯功能：干接点、USB、RS232、RS485、SNMP卡(可选）

9. ▲UPS制造商具备所投产品的性能检测能力。

10.配置不小于64节12V100H铅酸蓄电池。

11. ▲为方便后期维护所投蓄电池品牌与UPS主机为同一品牌；

12.投标人须提供蓄电池的制造商的生产许可证及排污许可证。

13. ▲电池具备防酸防滑等可靠性设计。

14. ▲蓄电池系列产品需通过电信设备抗震性能检测。